山东现代学院三期新增建设项目

综合楼1、2号楼中央空调安装工程

- 甲方要求：

1、本工程为全直流变频多联机空调采购及安装，压缩机必须采用直流变频喷气增焓高压腔涡旋式压缩机，压缩机必须与投标设备同一品牌，提供厂家证明文件且加盖制造商公章。

2、机组的主要零件：压缩机、控制板、变频器、电磁阀、传感器等必须有清单，详细注明主要零部件的品牌、厂家、产地、规格、型号，交货时提供原产地证明或进口报关单等资料（复印件加盖制造商公章）。

3、本工程不允许采取任何辅助电加热设备，必须提供设备的品牌、产地、室内外机的型号、制冷量、制热量、外形尺寸、重量、整机耗电量、室内外机耗电量。

4、本工程每台室内机连接一台有线控制器。

5、所有设备及安装满足设计参数要求及性能要求。

6、室外机风扇采用无级变速技术，室内外机应具有停电保护功能。

7、机组实现过流、过压、电源缺相、压缩机异常保护功能。

8、投标人应提供详细的技术资料及有关图纸、报价清单、货物清单、合格证书、检测报告、完整的产品说明书。

9、制造商具有多联机空调生产经验，提供产品的节能产品认证书：ISO14001;ISO9001;ISO45001职业健康安全管理体系认证3C等认证证书。

10、投标单位需提供品牌厂家针对本项目的唯一授权书。

- 设计及施工要求：

- 空调系统安装要求：详见图纸。

- 空调负荷要求：详见图纸。

- 冷热源：全直流变频喷气增焓高压腔涡旋式压缩机，低温强制热，-30℃环境温度下正常启动并稳定运行，最高实现58℃高温制冷。

- 多联式变频中央空调的全年能源效率(APF)不低于4.40。

技术指标：设备数量及规格参数根据设备清单、材料清单、设计型号、室内外机的形式、数量均按照清单要求，不得变更调整，如有偏离只允许正偏离。

- 售后服务：接通知之后2小时内到达现场，提供上门保修，保修期内费用由乙方承担。

- 为方便空调的后期管理，本项目需要配置物联网模块，实现手机APP远程集中控制。

三、工期要求：自签定合同之日起90天。如拖延工期按10000元/天进行处罚。

四、质保期：自验收合格之日起二年。

五、报价要求：按清单报价，综合考虑所有费用，含税含运，按照清单报价设备要用最先进设备，不能以次充好。

六、

山东现代学院

年    月    日