山东现代学院三期新增项目

10kV配电工程

招标文件（公告）

招标要求
一、招标项目简介

1、招标单位：山东现代学院
工程名称：山东现代学院三期新增项目10kV配电工程

工程地址：山东省济南市高新区经十东路20288号山东现代学院院内西侧片地
本次招标内容：山东现代学院三期新增项目10kV配电工程建设，总容量6400KVA，项目配置1600KVA变压器SCB14-1600KVA 4台。

本次报价范围包含：

1、高低压配电柜，电力施工并通过供电公司审核；

2、外线土建（包括但不限于挖沟，埋管，检查井，电缆通道，电缆敷设，回填等）

3、满足配房内设备包含但不限于：高压柜、低压柜、变压器、直流屏、模拟屏连接母线、密集母线等采购安装调试、验收。
4、电缆：外线进线高压电缆、高压柜与变压器间联络电缆，电缆头等采购安装调试、验收。
其他：配电房验收需要的附件包含但不限于标识标牌、消防沙箱、灭火器、绝缘靴手套、安全帽、接地线、制度版、工具柜、绝缘脚垫、配套工具等验收所需一切附件。

本工程为交钥匙工程，总价包干，包含从协调、施工、验收、调试送电，移交运行单位等一切手续。

变电所设置：

1 本工程在图书馆地下室一层设两处变配电室（其中大变配电室兼做10KV开关站）。

2 开闭所和变配电室地面抬高0.2米防止水进入，门口设挡鼠板防止小动物入内。梁下净高3.6米，电缆沟0.8米深，满足供电局要求。变压器保护罩由厂家配套供货，防护等级不低于IP3X。

3 高低压配电柜外壳防护等级不低于IP3X。有一级负荷的相邻的两段母线分段之间应有防火隔断措施。

4 开闭所和变配电室内部采取涂抹屏蔽涂料等防电磁干扰措施，采用防静电地板砖铺设地面。

计量：

1 本工程在高压配电室设计量表，计量柜内装设失压断流计时仪，以保证故障时仍准确计量，具体安装位置及方式见系统图。

变压器配置表

变配电室编号 变压器编号 变压器型号 负载率 变配电室服务范围 

变配电室2 TA1 SCB14-1600 KVA 80% 2#楼 

变配电室2 TA2 SCB14-1600 KVA 80%  

变配电室6 TA3 SCB14-1600 KVA 80% 1#楼及车库 

变配电室6 TA4 SCB14-1600 KVA 85% 

二、招标说明
1、工程不详之处，按施工图纸文件要求规范施工。

2、投标

投标单位标准

电力施工业绩要求
具有10kv电力工程施工业绩以上不少于五个，开标时需携带“公司”营业执照复印件加盖公章、法人授权委托书、、委托人身份证明、证明文件（需加盖红章）。

业绩合同要求

承担过至少3个及以上单项合同额500万元及以上电力工程类业绩（提供合同原件扫描件及发票扫描件证明）。

公司资质要求

必须具有电力工程施工总承包贰级及以上资质且具有承装、修、试许可三级及以上资质并具有安全有效的安全生产许可证.

项目经理具备机电工程专业一级及以上建造师（带安全B证），授权委托人必须为本公司人员，提供近六个月缴纳的保险证明，项目经理及安全员（满足施工安全及检查）施工期间出勤率不得少于26天/月，不得更换且提供近六个月缴纳的保险证明。不符合以上要求的不得参与投标报价。
“个体”及小规模企业（注册资金少于5000万）不得参与投标，不符合投标单位要求标准的不得参与投标。

3、投标方自行承担一切与投标活动相关的费用。

4、投标方需严格按我方提供的项目工程量清单报价。
三、工程安全、质量要求

施工中发生的一切安全事故均由承包方承担。要求工程质量合格并顺利验收送电。
四、评审标准
1、只考虑符合投标要求的公司报价。

经查，参与投标公司与我公司有诉讼的不得参与投标。

3、在“信用中国”等网站中没有被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；（提供网站信用信息查询截图，加盖公章）
4、投标方应严格按照技术文件内变压器，电缆指定品牌，高低压配电柜内元器件品牌型号参数报价，不按要求则废标。

6、甲方如出现变更工程量时，需有甲方书面签批，否则不得增加、减少、变更，不同意此条款的，不得参与投标，决算以投标综合单价和取费方法结算。

7、施工前，签订安全、环保、质量保障协议，不同意单位不得参与投标。

技术文件

承包方仔细了解项目施工要求和清单，不按施工要求的一律废标，严格按照图纸施工，清单无漏项。
元器件指定品牌如下：
	元器件
	品牌型号
	品牌型号
	品牌型号
	品牌型号
	

	变压器（SCB14-1600KVA）
	济南西电特种变压器
	日照鸿泰机电
	济南清河电气
	
	

	真空断路器
	（美国）库柏CVP
	（法国）施耐德HVX
	（德国）西门子3AE8
	正泰集团上海诺雅克
	上海良信

	框架断路器
	（法国）施耐德EVS+系列
	（德国）西门子3WT系列
	正泰集团上海诺雅克EX9A系列
	上海良信电器NDW1A系列
	

	塑壳断路器
	（法国）施耐德:EZS+/CVS系列
	（德国）西门子3VA系列
	正泰集团上海诺雅克EX9M系列
	上海良信电器NDMH系列
	

	微型断路器
	（法国）施耐德C9系列
	（德国）西门子5SY系列
	正泰集团上海诺雅克EX9B系列
	上海良信电器NDBH系列
	

	隔离开关
	正泰集团上海诺雅克EX9I系列
	上海良信电器NDG3A系列
	（法国）施耐德系列
	
	

	智能操控
	上海信达天成电力科技有限公司
	保定摩科电力有限公司
	安徽辉达电力科技有限公司
	
	

	无功补偿
	上海能度新能源有限公司
	上海英同电气有限公司
	浙江南威电力科技有限公司
	
	

	有源滤波
	上海能度新能源有限公司
	上海英同电气有限公司
	浙江南威电力科技有限公司
	
	

	SVG
	上海能度新能源有限公司
	上海英同电气有限公司
	浙江南威电力科技有限公司
	
	

	多功能表
	中讯博尔 WE系列
	西安谦和QH-B系列
	赛纳电气SN760系列
	
	仪表需要接入后台电力监控系统

	综合保护装置
	中讯博尔ZE91系列
	西安谦和QH600系列
	国电南自PSD641U系列
	
	综保需要接入后台电力监控系统

	电力监控
	中讯博尔
	西安谦和
	赛纳电气（苏州）
	
	后台系统品牌同仪表综保同一品牌

	电气火灾
	江苏爱森思ESS9000系列
	上海盛善SDF5000系列
	无锡格策GCRP系列
	
	

	双电源
	正泰集团上海诺雅克EX9ATS系列
	上海良信电器NDQ6系列
	（法国）施耐德系列
	
	

	直流屏
	浙江西亩
	深圳华信通
	浙江奔跑
	
	

	电流电压互感器
	大连一互
	大连北方
	大连中发
	
	


注意：请参与投标厂家严格按照招标文件品牌表报价，并备注清单品牌型号，保证产品质量，未按照指定品牌表报价，则按照废标处理。
一、10kV高压开关柜技术规范
1.开关柜技术要求

1.开关柜为KYN28A-12型10KV金属铠装中置移开式高压开关柜。

开关柜体总体要求

1.柜体框架坚实牢固，平整度高，无毛刺，密封性能好。

2柜体为金属封闭箱式结构，柜架采用敷铝锌板折弯成型，机械强度高，美观大方。冷轧钢板柜体表面静电喷漆，面漆美观、附着力强、硬度高、耐腐蚀、抗老化，保光保色性好。柜门面板为δ=2mm冷轧钢板采用双折边工艺，表面静电喷涂，附着牢固，柜体用螺栓连接而成，固定静触头的触头盒安装板为δ=3mm镀锌处理冷轧钢板，柜体母线室间隔固定绝缘套管板为δ=2mm不导磁铝板。

3所有柜均要具备防止电气误操作的“五防”要求，并应符合SD318《高压开关柜闭锁装置技术条件》的要求，所有柜均设观察窗，其位置必须使观察者便于观察运行中的设备以及接地开关的位置，应达到外壳所规定的防护等级，观察窗应使用机构强度与外壳相近的耐火透明材料遮盖，并应与高压导电体保持足够的电气间隙。

4 小车车体推进、抽出灵活方便，对仪表小室无冲击影响，同类型同容量的断路器手车，其配置机械定位及手车二次配线必须完全一致，确保手车应具有100%的互换性。

5 开关柜应使得正常运行监视和维护工作能安全方便的进行；高压开关柜的隔离设施，以阻燃材料制成，并通过相应的绝缘强度的验证试验。应具有防止引起真空断路器操作过电压的措施；柜内电缆室设照明。

6温升及防护：开关柜及其内部设备的温升及防护等级应符合相应的国家标准的规定;开关柜外壳的防护等级为IP3X，当断路器室门打开、手车移开时防护等级为IP2X。

7开关柜设有完善可靠的接地系统，以保证运行及检修时的安全，接地母线应为面积不小于40X4mm2的扁铜板。

8相对地，相与相之间距离不小于125mm。

9柜内母线及分支引线加热缩套管，分红、绿、黄三色。

供货要求

变压器选用SCB14-1600KVA,品牌选用济南西电特种变压器，日照鸿泰机电、济南清河电气品牌产品。

变压器技术规范和性能参数 
使用环境条件 
1.1 环境温度 
任何时候最高环境温度：+40℃ 
最低环境温度：-5℃ 
最热月平均温度：+30℃ 
最高年平均温度：+20℃ 
1.2 海拔不超过1000m 
1.3 电源电压波形： 
近似于正弦，波畸变波形中总谐波含量不大于5%,偶次谐波含量不大于1%。 
1.4 三相变压器，其三相电源电压应近似对称。 
1.5 环境湿度：周围空气的相对湿度应低于93%。线圈表面不应出现水滴。 
1.6 安装地点：室内，倾斜度：不大于3°考虑日照、污秽、凝露及自然腐蚀的影响。 
1.7 周围空气不受腐蚀性或可燃性气体、水蒸气等明显污染，变压器安装地点无剧烈振动。 
2变压器结构及附件 

（1）环氧树脂浇注 
（2）风机：横流冷却风机 
（3）温控：含RS485通讯接口，130℃报警150℃跳闸，具有故障报警、开门跳闸功能。 
（4）外壳：采用不锈钢外壳，防护等级IP3X,配备风机温控系统。外壳前后均开门留两扇门，用以检修时充分接近柜内设备，并留有观测窗，以便观测变压器。 
变压器出线方式：高压侧为电缆下进线；低压侧为可拆卸活动板左右侧出。

微机综合保护装置

选用中讯博尔ZE91系列，西安谦和QH600系列，国电南自PSD641U系列品牌产品。

微机综合保护装置保护功能配置齐全、性能可靠、动作快速；保护功能包括：速断保护、限时速断保护、过流保护、过负荷告警、反时限过流保护、零序过流保护、零序反时限过流、负序过流保护、负序反时限过流保护、加速保护、重合闸、过压保护、低压保护、低频保护、零序过压、TV断线、控制回路监视、非电量保护。
多功能仪表

选用中讯博尔 WE系列，西安谦和QH-B系列，赛纳电气SN760系列产品。

温度范围：-25℃～+70℃条件下仪表不损坏。

电压电流接入：电压57.7V L-N~220V L-N（100V L-L~380V L-L），电流1A或5A。
通信功能：具有1路RS-485通信接口，支持标准Modbus-RTU协议

后台监控系统品牌同综保，仪表。

后台监控系统技术要求：

10kV配电系统：接入微机保护、多功能表、直流屏等

400V低压配电系统：接入低压、多功能表、功率因数控制器、含数据采集，状态监视，时间顺序记录报警，数据归档统计功能。
智能操控（含6点测温）

品牌选用上海信达天成电力科技有限公司，保定摩科电力有限公司，安徽辉达电力科技有限公司系列产品。
智能操控技术要求
1 智能操控装置具有一次回路模拟图，能直观显示断路器、手车、接地开关的实际状态。
2 智能操控装置具有智能语音中英文双语播报防误提示功能。

3 智能操控装置具有开关柜带电显示功能。
4 智能操控装置具有自动加热除湿控制器功能。

5  智能操控装置具有抗干扰能力及高可靠性、长寿命等性能。
6 智能操控装置具有远方/就地转换开关及分合闸自复位控制开关，远方/就地转换开关。
7 人体感应探头柜前有人员停留时，自动启动柜内照明。
8 母排/电缆搭接处测温功能：可以同时测量6点温度测试点，当测量温度大于设定值时装置输出告警信号。
9 带RS485通讯。
10 满足电磁兼容EMC四级要求。

真空断路器  

10kV真空断路器，选用库柏CVP，施耐德HVX，西门子3AE8，正泰集团上海诺雅克，上海良信系列产品。

主要技术参数如下表：

真空断路器应采用全绝缘极柱固封型断路器。一次回路采用环氧树脂浇，灭弧室选用国内知名厂家，机械寿命30000次，真空断路器采用优化设计的一体式弹簧操动机构，零部件经过精密加工而成，结构简单可靠、机械寿命满足30000次操作要求。技术参数见专用部分技术参数响应表。

电流互感器  

采用大连一互、大连北方、大连中发品牌产品
1、配置和参数详见高压系统图

2、电流互感器的动、热稳定及绝缘水平应与开关柜一致。

3、准确级：计量精度0.2S级，测量0.5级，保护10P10。

电压互感器  

采用大连一互、大连北方，大连中发产品
1、型式：环氧树脂浇注式电压互感器

2、配置和参数详见高压系统图。

3、电压互感器应配置有限流高压熔断器。熔断器的开断能力不低于40kA。电压互感器安装在平滑滚动抽出的滚动托架的间隔内。当处于抽出位置时，电压互感器及高压熔断器应整个被开断，以便对熔断器进行检查、拆卸或更换。

4、准确级：计量0.2级，测量0.5级，保护3P。
0.4kV低压开关柜技术规范书
1.基本要求

1投标产品应具有国内权威机构颁发的“型式试验证书”、投标产品应通过“3C”认证。

2 产品应符合设备配置明细、系统图要求及相关标准要求。
2.结构及电器产品要求

2.1  低压柜型式：交流低压配电柜。

2.2  投标人所提供低压柜外形尺寸必须符合设计图纸要求，并满足该工程现场运输、安装条件，外形尺寸不能与设计图纸有差异。

2.3  配电柜内配置设备及主要电器元件产品要求：电容补偿控制器、智能电容器、多功能电力仪表及其他电器元件参见品牌表要求。

低压柜柜体采用钢板喷塑，成品柜厚度2.0mm。
低压无功补偿有源滤波装置主要技术参数及性能

无功补偿，有源滤波，SVG
选用上海能度新能源有限公司，上海英同电气有限公司，浙江南威电力科技有限公司品牌。
无功补偿控制要求无功补偿和有源滤波
补偿容量：根据一次系统图负荷分配情况，卖方计算每台变压器的补偿容量和有源滤波容量。
控制器要求
1、能够实现自诊断和自恢复，性能可靠；人机界面友好，操作便捷；具有定时、实时、告警数据自动存储功能，可维护性高，设备故障时，可通过翻阅历史数据分析故障原因，降低故障处理难度。
2、具有过电压保护、过温度保护、谐波过载保护、功率因数补偿故障报警、欠电压保护等功能。据负载无功和电压波动情况，在规定的动态响应时间内，多级补偿一次到位;保护措施齐全，自动化程度高，能在外部故障或停电时自动退出工作，送电后能自动恢复运行;除此之外，装置还应具有器件级（电容器内置的压力释放和内熔丝）、装置级（分组熔断器组和塑壳开关的过电流脱扣）两级保护设置。控制器，必须预留以太网、Modbus RS485接口，带记忆30天。并配置齐全相关软硬件，免费配合上级监控系统进行调试，保证所有数据能够便捷的接入厂内综合自动化系统。
3、通过内置的电能芯片和DSP，快速计算功角、有功功率、无功功率等参数，通过设置投切延时、投切间隔、功率因数限值、无功需求量限值等参数，能够根据电网系统无功功率大小和电压控制要求自动投切与调节，不需要人工干预，快速补偿无功功率，提高系统功率因数。
4、通过设置，可修改过电压、欠电压等系统级保护的整定值，在过电压，欠电压状态下，控制器可自动切除电容器功能。
5、控制器具备自动CT极性检测和自动检测故障功能，能够自动判断电流互感器的极性调整相位角度，避免现场电流互感器的改线。
6、卖方提供的无功补偿控制器，应通过了国家权威机构的认证（CCC），需提供相应的检测报告。
温度保护功能
为了防止小动物进入室内，配电室密封性能好，夏天室内温度较高。同时要兼顾因母线电压过高、谐波、漏电流导致电容器发热，采取必要的温度保护措施及排风措施，温度超过定值以后进行报警，并自动退出运行，降温后自动投入，不需要人工操作。
安全保障
为了提高无功补偿系统安全指标，主开关必须选用刀熔开关（跟随低压配电柜中断路器品牌），具备电流速断保护，同时必须安装避雷器。

框架断路器：
采用：施耐德EVS+系列，西门子3WT系列，正泰集团上海诺雅克EX9A系列，上海良信电器NDW1A系列品牌产品。
(1）额定电压： 380V AC．

(2)额定极限分断能力：  不低于Icu=65KA

(3)额定运行分断能力：Ics=65kA

(4）框架控制器采用液晶显示，采用四段保护

塑料外壳式空气断路器：
采用：施耐德:EZS+/CVS系列 西门子3VA系列 正泰集团上海诺雅克EX9M系列上海良信电器NDMPG系列品牌产品。

(1)额定电流：  16A~630A；

(2)额定电压：  380V AC．

(3)额定分断电流：不低于Icu=50K A

(4)额定使用分断容量：Ics=50kA

(5)对于低压开关的保护单元，采用电子脱扣装置。
微型断路器
选用施耐德C9系列，西门子5SY系列，正泰集团上海诺雅克EX9B系列，上海良信电器NDBH系列品牌产品。
直流屏
选用浙江西亩，深圳华信通，浙江奔跑品牌系列产品。

电力电缆

选用阳谷日辉电缆品牌
备品备件

供货厂家应列出必备的备品备件及专用工具清单，其价格应包括在设备本体价格内。

质量保证
1 供方应提供全新的、合格的开关柜和附属设备，保证其产品在正确安装、正常操作和保养的情况下，运行安全、可靠。系统中所有设备均应具有国家继电器质量监督检验中心出具的合格证书、检测合格报告、入网证书。

2  供方应保证制造过程中的所有工艺、材料试验等(包括卖方的外购件在内)符合本规范书的规定。

3  附属及配套设备应满足本规范书的有关规定的厂标和行业标准的要求，并提供试验报告和产品合格证。

4  为了确保设备的质量和可靠性，供方应遵守本规范书中各条款和工作项目的ISO9000、GB/T19000系列质量保证体系，该质量保证体系已经通过国家认证并正常运转。

其他未尽事宜以图纸为准，或经购销双方协商解决。

